**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Кисень рідкий медичний**

**код ДК 021:2015: 24110000-8 Промислові гази**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** |  | **Назва товару** | **Одиниці вимірювання** | **Кількість** |
| 1 |  | **Кисень рідкий медичний** | т | 12 |

 МЕДИКО –ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Кисень медичний рідкий - об’ємна частка кисню, % - не менше 99,5. Вміст ацетилену – відсутній. Об’єм двоокису вуглецю в 1м³ рідкого кисню при температурі +20ºС і тиску 760 мм.рт.ст. – не більше 3,0. Вміст масла – відсутній. Вміст окису вуглецю, % - не більше0,0005. Вміст газоподібних кислот і основ, г/моль в 1 м³ кисню – не більше 0,001. Вміст озону та інших газів-окислювачів – відсутній. Вміст вологи та механічних домішок – відсутній. Запах – відсутній. Гарантійний термін зберігання – 1 рік з дня виготовлення.

Технічні, якісні вимоги підтверджуюся в електронному вигляді , а саме гарантійний лист (листи) на фірмовому бланку Учасника та інші документи:

Умови поставки:

1. Замовник надає заявки на доставку продукції в зручній для себе формі (телефон, листом, факсом). Строк виконання заявки на доставку продукції повинно здійснюватися не пізніше двох діб з моменту заявки Замовника. В екстрених ситуаціях, які можуть виникнути у замовника, Учасник зобов’язується забезпечити безперебійну поставку кисню протягом 2-х годин з моменту заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс-2010. Надати гарантійний лист з зазначенням адреси виробництва або адреси аптечного складу з якого буде здійснена термінова поставка. Якщо у Учасника є Гарант, що зможе зробити таку поставку, довідка надається від Гаранта.

2. Доставка кисню рідкого медичного повинна здійснюватися спеціалізованим малогабаритним транспортом Учасника, ємністю від 2 т до 10 т з установленими приладами (повірений дифманометр), за якими визначається кількість постачаємої продукції. Малогабаритний транспорт необхідне для перевезення вищезазначених товарів у зв’язку з обмеженим під’їздом до корпусів лікарні. Надати копію ліцензії на перевезення небезпечних вантажів.

3. Постачання товару здійснюється рівними частинами по 2 т один раз на місяць, в разі необхідності згідно потреби замовника.

4. Заправка рідким киснем здійснюється Постачальником з автозаправників самозливом з транспортної до стаціонарної ємності.

Вимоги до якості:

1. Термін придатності предмета закупівлі на момент поставки - не менше 70% від терміну визначеного виробником.

2. Якість товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України державним стандартам, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом (паспортом) якості виробника (копії додаються при постачанні), виписаним на той об’єм кисню, який був зазначений Замовником в заявці.

3. У разі відсутності сертифіката (паспорта) якості виробника чи порушеннях в його оформленні Замовник має право не приймати доставлену продукцію.

**ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ:**

Товар повинен відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з таким розрахунком, щоб на момент його постачання залишалося не менш ніж 70% (сімдесят відсотків) від його терміну придатності У разі, якщо термін придатності Товару на момент поставки становить менше 70%.

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника (представника, представництва, філії виробника, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки предмету закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Гарантійний лист повинен включати: повну назву Учасника, назву предмету закупівлі, кількість згідно тендерної документації та повинен адресуватися Замовнику торгів.

Учасник вправі запропонувати еквівалент препарату, зазначеному в специфікації. В разі подання еквіваленту, що закуповується, учасник повинен детально розписати порівняльну характеристику по представленому препарату.

Товар повинен бути зареєстрований в Україні (*надати копію Реєстраційного посвідченння у складі тендерної пропозиції Учасника*).

Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів, що має бути підтверджене на момент поставки сертифікатами якості (відповідності) виробника (*надати гарантійний лист від імені Учасника у складі пропозиції*).